|  |  |
| --- | --- |
| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№ЫК!МЕРТАУ ?АЛА№Ы ?АЛА ОКРУГЫНЫ\* БЕРЕНСЕ КАТЕГОРИЯЛЫ 8- СЕ №АНЛЫ «АЙГ)Л» БАЛАЛАР БА?СА№Ы –БАЛА !(ТЕРЕ! !:«ГЕМУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫМ»КТ»ПК»С» БЕЛЕМ БИРЕ! УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы(8- се 3анлы «Айг0л» Б!! МАМББУ)К0й0рг26е урамы2Б, К1мертау 7ала3ы,Баш7ортостан Республика3ы,453303 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ № 8«АЙГУЛЬ»ГОРОДСКОГО ОКРУГАГОРОД КУМЕРТАУРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН(МАДОУ ЦРР №8 «Айгуль»)Куюргазинская ул., 2Б, г.Кумертау,Республика Башкортостан,453303 |

Тел.: (34761) 3-40-35, e-mail:madou\_crr8@mail.ru,<http://madoucrr8.ucoz.ru>

ОКПО 50803201, ОГРН 1020201814280, ИНН/КПП 0262010091 / 026201001

на №\_\_\_\_ от \_\_\_\_

22.11.2019 г.№ 23 Главному государственному инспектору

 г.Кумертау, Куюргазинского и

 Федоровского районов по пожарному

 надзору

 Иванову Н.Ю.

Отчет

о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений № 120/1/1 от 27 сентября 2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Устранение нарушений (меры, сроки) |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из спальни старшей группы «Лебедушки» в игровую менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В раздевалке старшей группы «Лебедушка» дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены места)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из раздевалки старшей группы «Лебедушки» на лестничную клетку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В раздевалке подготовительной группы «Радуга» дымовые пожарные извещатели расположены  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой подготовительной группы «Радуга» в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В спальне подготовительной группы «Радуга» дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены места)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из раздевалки подготовительной группы «Радуга» на лестничную клетку менее 1 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В музыкальном зале дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены места) | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой речевой группы «Тулпар» на лестничную клетку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой речевой группы «Тулпар» в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из спальни речевой группы «Тулпар» в игровую менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из раздевалки младшей группы «Рябинушка» на лестничную клетку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В раздевалке младшей группы «Рябинушка» дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой младшей группы «Рябинушка» в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В спальне младшей группы «Рябинушка» дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В кабинете логопеда дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из кабнета логопеда в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,77 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В кабинете старшего воспитателя, медицинском кабинете, кабинете заведующего, кабинете зам по АХР, в комнате охраны, в комнате сенсорики допускается применение покрытие полов материалом (линолеумом) с известными показателями пожарной опасности  | выполнено |
|  | В медицинском кабинете дымовые пожарные извещатели расположены не не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В процедурном кабинете дымовые пожарные извещатели расположены не не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнатеохраны дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой ясельной группы «Одуванчик» в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,77 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из спальни ясельной группы «Одуванчик» в игровую менее 0,8 м (фактически 0,77 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В раздевалке средней группы «Колокольчик» дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из спальни средней группы «Колокольчик» в игровую менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | Ширина двери эвакуационного выхода из игровой средней группы «Колокольчик» в раздевалку менее 0,8 м (фактически 0,78 м)  | требует выделения денежных средств |
|  | В костюмерной дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре, возле помещения костюмерной, дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В помещении кухни дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В тамбуре кухни дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В помещении прачечной дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточены (установлены вместе)  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнате охраны между приемно-контрольными приборами и приборы управления менее 50 мм  | выполнено |
|  | В коридоре, возле ясельной группы «Одуванчик» горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | выполнено |
|  | В кабинете заведующей горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В кабинете логопеда горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | выполнено  |
|  | В бухгалтерии горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнате кастелянши горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале, в бытовке № 1, горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале, в бытовке № 2, горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале, в коридоре возле бытовки №1 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале, в бытовке № 2, горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале, в бытовке № 3, горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В подвале в коридоре на запасном выходе горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре запасного выхода горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м | выполнено |
|  | В медицинском кабинете допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнате возле слесарки допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок | требует выделения денежных средств |
|  | В слесарке допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнате возле спортивного зала допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре возле ясельной группы «Одуванчик» допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В помещении кухни допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре на выходе возле спортивного зала допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В комнате охраны возле приемно-контрольного прибора допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В речевой группе «Тулпар» допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре правого крыла от центрального входа допущена совместная (параллельная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре возле кабинета заведующей допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре у центрального входа допущена совместная (перпендикулярная) прокладка шлейфов пожарной сигнализации с силовыми и осветительными кабелями с напряжением в 110В и более без их защиты от электромагнитных наводок  | требует выделения денежных средств |
|  | В коридоре левого крыла здания настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия  | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Одуванчик» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В коридоре возле кабинета заведующей настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия  | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Колокольчик» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В комнате возле спортивного зала настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В коридоре на центральном входе настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | На втором этаже в коридоре правого крыла настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Тулпар» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Рябинушка» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | В музыкальном зале настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия | выполнено |
|  | На втором этаже в коридоре левого крыла настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия  | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Лебедушка» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия  | выполнено |
|  | В раздевалке группы «Радуга» настенный звуковой и речевой оповещатель располагается менее 15 см от перекрытия  | выполнено |
|  | В кабинете заведующего отсутствует настенный звуковой и речевой оповещатель  | выполнено |
|  | В помещении прачки отсутствует настенный звуковой и речевой оповещатель | требует выделения денежных средств |
|  | В кухне отсутствует настенный звуковой и речевой оповещатель | требует выделения денежных средств |

